[bookmark: _Hlk107311684]Wasserdichter Kompaktschacht AIRVALVE BEVG-D-062-HFNS

[bookmark: _Hlk144123390][bookmark: _Hlk144123732]Leichter monolithischer Kompaktschacht aus Polyethylen (PE) mit integriertem sanft schließenden 3-Wege Be- und Entlüftungsventil für Trinkwasser und klare Medien vergleichbarer Dichte inkl. integrierter Edelstahlabsperrung Der Kompaktschacht ist durch außenliegende Rippen gegen Auftrieb gesichert. Das Be- und Entlüftungsventil dämpft durch den integrierten Sanftschluss mögliche anlagenbedingte Druckstöße ab und ist über einen Bajonett-Verschluss im Absperrventil und doppelter O-Ring-Abdichtung gesichert. Das Ventil kann für Wartungsarbeiten leicht entnommen werden. Der integrierte Spülanschluss kann unter Verwendung einer Spülgarnitur zudem zum Spülen der Druckleitung eingesetzt werden.

Besondere Eigenschaften:
Druckstoßdämpfung durch variable, zweistufige Anfahrentlüftung
Leichter Transport und leichte Installation ohne Hebewerkzeuge durch geringes Gesamtgewicht
Bedienung durch eine Person – unter Betriebsdruck – von der Geländeoberfläche / ohne Schachteinstieg.
Bei Verwendung einer Spülgarnitur kann die Druckleitung direkt über den Kompaktschacht gespült werden.
Die Absperrarmatur ist getriebeuntersetzt und ermöglicht durch den vollen nominalen Durchgang von DN80 eine maximale Be- und Entlüftungsleistung

Zertifizierungen:
Ventil zertifiziert nach DVGW-Cert. (NW-6215 BS0200)

Anschluss:
Prozessanschluss: 	Außengewinde 3“
Flansch DN80
Flansch DN100
Drainageanschluss:	3/4“
Kaminanschluss:	3“

Leistungsparameter:
Druckstufe: 	PN 25 (Arbeitsdruck: 0,2 - 25 bar)
Betriebsentlüftung:	bis 118 m³/h
Anfahrentlüftung:	bis 400m³/h
Belüftung:	bis 1600 m³/h

Ausführung:
[bookmark: _Hlk107313348]Schachtgehäuse:	PE
Kaminanschluss:	PE
Absperrarmatur:	Edelstahl
Ventilgehäuseunterteil: 	GGG, EKB-beschichtet
Ventilgehäuseoberteil:	glasfaserverstärktes Polyamid (PAGF)
Schwimmer:	Edelstahl
Werkstoff Ventil-Dichtsystem: 	NBR/EPDM
Sicherheitsverriegelung:	Edelstahl
Gehäusedichtungen:	NBR
Prozessanschluss:	Flansch in Edelstahl

Maße:
Bauhöhe Standard: 	ca. 875mm
Bauhöhe kurz: 	ca. 725mm
Max. Durchmesser:	ca. 495 mm

Gewicht: 	
Bauhöhe:    725 mm:	ca. 54 kg
Bauhöhe:    875 mm:	ca. 56 kg

Typ:	AIRVALVE BEVG-D-062-HFNS, wasserdicht oder gleichwertig





Zubehör:
· Zu-/Abluftkamin aus Edelstahl – abgestimmt auf die Be- und Entlüftungsleistung des o.g. Ventils
· inklusive zwei Bodenankern und wechselbarem Insektenschutz (Maschenweite max. 0,8 mm)
· komplettem Anschluss-Set bestehend aus: Kaminrohr mit oberem 180° Bogen und zwei seitlichen Fundament-Ankern (Gesamt-Bauhöhe ca.: 1.600mm).
· Außendurchmesser: 159mm
· Fernüberwachung durch Prozesswächter (Betriebsdruck, Temperatur, Havarie, Zutritt)
· Bedienschlüssel zur Betätigung der Absperrarmatur
· flexible Spülgarnitur aus Edelstahl zur Trinkwasserentnahme und zum Spülen der Druckleitung


