[bookmark: _Hlk107311684]Kompaktschacht AIRVALVE BEVG-VBS-NR010-2“

Leichter monolithischer Kompaktschacht aus Polyethylen (PE) mit integriertem Vakuumbrecher für Trinkwasser, klare Medien und Abwasser inkl. integrierter Edelstahlabsperrung mit vollem Durchgang. Außenliegende Rippen am Kompaktschacht verhindern Auftrieb. Der Vakuumbrecher VBS mit Standrohr ist mit doppelter O-Ring-Abdichtung und über einen Bajonett-Verschluss im Absperrventil gesichert. Für Wartungsarbeiten kann das Ventil leicht entnommen werden. Der integrierte Spülanschluss kann unter Verwendung einer Spülgarnitur zudem zum Spülen der Druckleitung eingesetzt werden.

Besondere Eigenschaften:
Leichter Transport und leichte Installation ohne Hebewerkzeuge durch geringes Gesamtgewicht.
Bedienung durch eine Person – unter Betriebsdruck – von der Geländeoberfläche / ohne Schachteinstieg.


Zertifizierungen:
Konform zu KTW W 270

Anschluss:
Prozessanschluss: 	Außengewinde 3“
Flansch DN80
Flansch DN100

Leistungsparameter:
Druckstufe: 	PN 10 (Arbeitsdruck: 0 - 10 bar)
	PN 16 (Arbeitsdruck: 0 - 16 bar)
Belüftung:	bis 840 m³/h

Ausführung:
[bookmark: _Hlk107313348]Schachtgehäuse:	PE
Absperrarmatur:	Edelstahl
Ventilgehäuseunterteil: 	Edelstahl (PN10 und PN16)
	PVC (nur PN10)
Vakuumbrecher:	glasfaserverstärktes Polyamid (PAGF)
Werkstoff Ventil-Dichtsystem: 	NBR/EPDM
Sicherheitsverriegelung:	Edelstahl
Prozessanschluss:	PAGF

Maße:
Bauhöhe Standard: 	ca. 1.010 mm
Bauhöhe kurz1: 	ca. 860 mm (Ausführung mit Abluftwinkel)
Bauhöhe kurz2: 	ca. 725 mm (Ausführung mit seitlichem Abluftanschluss)
Bauhöhe lang:	__________ mm (bis zu 4.000 mm)

Max. Durchmesser:	ca. 450 mm

Gewicht: 	
Bauhöhe 1.010 mm:	ca. 52 kg
Bauhöhe:    860 mm:	ca. 50 kg
Bauhöhe:    725 mm:	ca. 48 kg


Typ:	AIRVALVE BEVG-VBS-NR-010-2“ oder gleichwertig





Zubehör:
· Bedienschlüssel zur Betätigung der Absperrarmatur
· flexible Spülgarnitur aus Edelstahl zur Trinkwasserentnahme und zum Spülen der Druckleitung
· BEGU Schachtabdeckung D-400, LW600 mit eingegossenem Messingschild: „Be- und Entlüftungsventil“

### Rote Schrift: Größen und Varianten. Nicht Zutreffendes bitte streichen. ###

