**Prozesswächter OpenSensor LP FLEX**

AIRVALVE Homepage: <https://airvalve.de/produkt/open-sensor-lp/>

Hinweis: Datenblatt und weitere Informationen befinden sich im Karteireiter Downloads

**LV-Text:**

Batteriebetriebener Datenlogger als Datenaufzeichnungs- und Datenübertragungsgerät mit folgenden Eigenschaften:

* Integrierte empfangsstarke Antenne mit Reflektor entwickelt für Datenübertragung aus Schachtbauwerken
* Gerät und Systemanschlüsse dauerhaft wasserdicht nach Schutzart IP68 (Eintauchtiefe 4 m für 30 Tage)
* Zweiteiliges, schraubenlos verbundenes Gehäuse mit doppelter O-Ring-Dichtung und Grobgewinde-Spannring
* Gerätekonfiguration über Bluetooth ohne Öffnen des wasserdichten Gehäuses
* SIM-Karte muss vom Anwender selbst anbieterunabhängig bestimmbar und auswechselbar sein
* Ein Batteriewechsel muss vom Anwender selbst durchgeführt werden können
* 3 Jahre Garantie (Garantie erstreckt sich nicht auf Dichtungen und Batterie)

**Technische Merkmale des Gehäuses:**

* Gehäuse und Systemanschlüsse wasserdicht nach Schutzart IP68 (Eintauchtiefe 4 m für 30 Tage)
* Im Gehäuseinneren wasserdicht vergossene Anschlüsse
* Am Gehäuseäußeren wasserdichte Anschlussbuchsen mit Bajonettverschluss zum Sichern der Verbindung mit den Sensoranschlusskabeln
* Antennenanschlussbuchse mit Schraubverriegelung
* Kunststoff-Gehäuse aus stoßfesten und temperaturbeständigen ABS/PC (Mischung aus Acrylnitril-Butadien-Styrol und Polycarbonat)
* Betrieb von -20 °C bis +55 °C, Lagerung von -25 °C bis +70 °C

**Technische Merkmale Leiterplattenschutz:**

* Mit Leiterplatten-Schutzlack beschichtete Systemplatine für:
  + Isolation der Leiterbahnen
  + Dauerhaften Schutz der Elektronikbauteile vor Umwelteinflüssen, Korrosion und mechanischer Einwirkung

**Technische Merkmale:**

* 1 x RS485-Schnittstelle mit Modbus-RTU als Modbus-Betriebsart für:
  + Regelmäßiges Auslesen von maximal 14 Registern aus bis zu 8 Geräten
  + Stromversorgung von Sensoren durch den Prozesswächter mit sowohl 5 als auch 12 V DC (zusammen maximal 0,8 Watt)
  + Baudrate: 1.200, 2.400, 4.800, 9.600, 19.200 Baud wählbar
  + Erkennung von Verbindungsfehlern
* 2 x digitale Eingänge konfigurierbar als:
  + Zähleingang für Wasserzähler oder Niederschlagssensoren mit Impulsausgang
  + Signaleingang für potentialfreie Signalgeber (Schwimmerschalter, Endlagenschalter etc.)
  + Signaleingang für kapazitiven Sofrel CSV Sensor als Signalgeber zur Erkennung von Entlastungsereignissen von Regenbehandlungsanlagen (RRB, RÜB, SK etc.)
* 1 x analoger Eingang (optional freischaltbar) für:
  + 4 … 20 mA Sensor (2-Leitertechnik)
  + Konfigurierbarer Sensor-Messbereich von -99.999 bis +99.999
  + Stromversorgung des Sensors durch den Prozesswächter mit entweder 12 oder 20 V DC
  + Erkennung von Sensorfehlern
  + Steuerung von einem Probennehmer
* LPWAN-Funktechnologie:
  + LTE-M (LTE-Cat-M1)
  + NB-IoT (LTE-Cat-NB1)
  + 2G (GSM/GPRS/EDGE)
* Antennentechnik:
  + Empfangsstarke Antenne mit Reflektor integriert in der Hauptplatine
  + N-Buchse an der Gehäuseunterseite für den Betrieb einer optionalen externen Antenne
* Geräteinterne, austauschbare Batterie mit bis zu zehn Jahren Batterielebensdauer

(Abhängig von Messintervall, Anzahl der Kommunikationen, Art und Anzahl angeschlossener Sensoren und Empfangspegel)

**Konfigurationsmöglichkeiten:**

* Messintervalle:
  + 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 oder 60 Minuten
  + Automatischer Wechsel des Messintervalls:
    - Entweder in einem Zeitabschnitt, zum Beispiel zwischen zwei Uhr bis vier Uhr von einem Messintervall von fünfzehn Minuten auf eine Minute für das Messen des Nachtverbrauchs (Nulldurchgang) oder
    - Bei Grenzwertverletzung oder Signaländerung, zum Beispiel bei Einstau eines Beckens von einem Messintervall von fünf Minuten auf eine Minute für das Messen des Wasserstands im Becken
* Datenübertragung täglich an eine oder zwei Leitstellen als Empfänger:
  + Entweder an bis zu sechs bestimmten Uhrzeiten oder in einer einstellbaren Zeitspanne von 15, 30, 60, 120, 240 oder 480 Minuten
  + Außerplanmäßig bei Grenzwertverletzungen und Signaländerungen
  + Im Störfall während einer Grenzwertverletzung oder Signaländerung im Zeitraum von 5, 15, 30, 60 oder 240 Minuten
* Berechnungen:
  + Aus den Impulsen von Wasserzählern: Zählerstand, durchschnittlicher Durchfluss, minimaler/maximaler täglicher Durchfluss, Nacht-Durchfluss, Tagesvolumen, Tageszählerstand
  + Aus den Impulsen von Niederschlagssensoren: Niederschlagsvolumen, durchschnittliche Niederschlagsmenge, Niederschlagsintensität, tägliche Niederschlagshöhe, tägliche Niederschlagsmenge, minimale/maximale tägliche Niederschlagsmenge
  + Aus einem Pegel h ein Durchfluss Q: Durchfluss, Volumen (zwei Q/h-Kurven konfigurierbar)
  + Aus den mit Datum und Uhrzeit aufgezeichneten Grenzwertverletzungen und Signaländerungen von zum Beispiel Einstau, Klär- und Beckenüberlauf: Alle Zeiten, Dauer und Mengen für beispielsweise das Berichtswesen von Beckenanlagen über deren Entlastungshäufigkeit, Entlastungsdauer und Entlastungsvolumen
* Überwachungen:
  + Vier konfigurierbare Grenzwerte
  + Signaleingänge
  + Sensorfehler
* Alarmmeldung an die Leitstelle bei:
  + Grenzwertverletzungen
  + Signaländerungen
  + Sensorfehlern
  + Zusätzlicher SMS-Alarm an eine Telefonnummer konfigurierbar

**Optionen:**

* Freischalten der Analog-Funktion
* Externe Antenne (wahlweise mit vier oder acht Metern Kabel mit N-Stecker mit Schraubverriegelung)
* Kopplung an Prozessleitsysteme über Standard-Schnittstellen:
  + Software:
    - OPC UA Server
    - OPC DA Server
  + Cloudbasiert als Funktion der optionalen Internet-Leitstelle Web-LS
    - Automatischer Datenexport als CSV-Datei an FTP- oder SFTP-Server
    - Webservice-Schnittstelle für automatische Datenkommunikation mit nachgelagerter Cloud-Computing-Plattform
  + Cloudbasierte Internet-Leitstelle Web-LS für minimalisierte Datenverarbeitung