AIRVALVE Parallel-Druckmindersystem NoStag

Das stagnationsfreie AIRVALVE Parallel-Druckmindersystem NoStag reduziert höhere Eingangsdrücke auf einen konstanten Ausgangsdruck.

Das AIRVALVE Parallel-Druckmindersystem NoStag besteht aus zwei parallelen, permanent regelnden Druckreduzierventilen der DIN DVGW zertifizierten Baureihe S300-PR aus Duktilguss (GGG) mit hochwertiger Epoxid-Beschichtung (EKB). Beide Hauptventile werden über einen gemeinsamen Edelstahl-Steuerkreis und ein zentrales Pilotventil geregelt, um einen voreingestellten Ausgangsdruck, auch bei nächtlichen Kleinstvolumenströmen ab 1m³/h, stabil zu regeln. Die Kleinstmengenregelung wird durch die optimierte und speziell ausgeformte Membrane in Kombination mit dem innovativen LPT-Präzisionsdichtsystem realisiert. Die Systemregelung erfolgt durch das zentrale Pilotventil, das beide Hauptventile optimal aufeinander abstimmt. Da beide redundanten, nennweitengleiche Hauptventile gleichzeitig durchströmt werden, wird Stagnation vermieden. Selbst im Servicefall verbleibt ein Ventil voller Nennweite zur Druckminderung in Betrieb. 

Einsatzgebiet: 	Trinkwasser 
Mediumtemperatur:	+1° C bis +50° C.
Zertifizierung:	DIN DVGW 6217 zertifiziertes Hauptventil

Hydraulischer Leistungsbereich:
Max. kontinuierliche Fließgeschwindigkeit im Ventilgehäuse:	bis zu 5,5m/s dauerhaft
Volumenstrom Betrieb:
	Minimum:	1 m³/h
	Maximum Dauerbetrieb:	XXX m³/h
	Löschwasserbetrieb:	bis zu XXX m³/h

Volumenstrom im Servicefall:
Dauerhaft: 	XXX m³/h 
Löschwasser:	XXX m³/h (entspricht der vollen Leistung eines Einzelventils)
Nominale Druckstufe:	PN16
Nennweite:	DNXXX

Ausführung:
Gehäusewerkstoffe:	GGG-50, nahtlos EKB-beschichtet
Farbe:	Blau
Pilotventil:	2 Pilotventile Edelstahl
Membrane:	EPDM mit KTW-Zulassung
Dichtungswerkstoff:	EPDM mit KTW-Zulassung 
Fingerfilter:	Edelstahl
Steuerleitungen und Fittings:	Edelstahl
Schraubenwerkstoff:	Edelstahl
Anschlüsse:	Flanschanschluss DNXXX nach DIN EN 1092-2
Anbauten:	Steuerkreis mit Absperrungen, 4 Druckmanometern

Betriebsparameter:
Eingangsdruck p1min:				 bar
Eingangsdruck p1max:				 bar
Ausgangsdruck p2min:				 bar
Ausgangsdruck p2max:				 bar
Durchflussmenge Q min:				 m³/h
Durchflussmenge Q max:		m³/h |		 m³/h (kontinuierlich | Feuerlöschbedarf)

Bemerkung: Die Leitungsverbindung der beiden Ventilkammern ist bauseits zu erstellen.

AIRVALVE Druckmindersystem 	Typ S300/30-DNXXX-DC-PN16-PR oder gleichwertig
*** Rote Schrift: Bitte größenbedingte Parameter eintragen ***